## Dissipação
BORIN |  | PROJETO | CLIENTE | CÓDIGO | REV | DATA
projetos elétricos industriais
Instalação | Tag | Código | Descrição | Dissipação unit. (W) | Qtd | Dissipação total (W)
Painel 1
Painel 1
Painel 1
TOTAL
O total daqui é o valor que vai no campo 'Potência Dissipada Calculada' da capa do projeto.

## Cálculo
Cálculo térmico do painel
Altura (mm) |  | Superfície efetiva (m²)
Largura (mm) |  | ΔT admissível (°C)
Profundidade (mm) |  | Coef. do material (W/m²·°C)
Material da caixa | Aço | Potência dissipável natural (W)
Temperatura interna admissível (°C) | 50 | Excedente a remover (W)
Temperatura ambiente máxima (°C) | 35 | Solução
Potência dissipada total (W)
Coeficientes de superfície conforme prática usual (IEC 60890). Conferir contra o catálogo do fabricante da caixa.
Preencher a dissipação total na célula B9 com o total da aba Dissipação.

## Base de dissipação
Base de dissipação por componente
Categoria | Código | Descrição | Fabricante | Dissip. bobina (W) | Dissip. contatos (W) | Total (W) | Fonte do dado
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor In < 10 A — por polo | WEG |  | 3 | 3 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 10 a 16 A — por polo | WEG |  | 3.5 | 3.5 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 16 a 25 A — por polo | WEG |  | 4.5 | 4.5 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 25 a 32 A — por polo | WEG |  | 6 | 6 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 32 a 40 A — por polo | WEG |  | 7.5 | 7.5 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 40 a 50 A — por polo | WEG |  | 9 | 9 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 50 a 63 A — por polo | WEG |  | 13 | 13 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 63 a 100 A — por polo | WEG |  | 15 | 15 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Disjuntor | MDWH | Minidisjuntor 100 a 125 A — por polo | WEG |  | 20 | 20 | WEG MDW 50163906 p.17 (05/08/2026)
Contator | CWB | Bobina CC, contator até 38 A (máximo) | WEG | 5.8 |  | 5.8 | WEG CWB 50042424 p.7 (05/08/2026)
Contator | CWB | Bobina CA, contator até 38 A — 7,5 VA | WEG | 7.5 |  | 7.5 | WEG CWB 50042424 p.7 (05/08/2026)
Fonte 24 VCC |  | CALCULADO: Psaída x (1/rend - 1). Ex.: 240 W a 93% = 18 W |  |  |  |  | rendimento do datasheet do modelo
Inversor |  | CALCULADO: Pmotor x (1 - rend). Ex.: 5,5 kW a 97% = 165 W |  |  |  |  | rendimento do datasheet do modelo
As linhas acima vieram do catálogo do fabricante, com documento e data na última coluna. Conferir na revisão do catálogo em uso.
Disjuntor: o valor é POR POLO — multiplicar pelo número de polos. E é o MÁXIMO da norma, não o típico medido: erra a favor do frio.
Fonte e inversor não têm valor de tabela: a dissipação sai do rendimento. Ver as duas últimas linhas.
Esta base cresce a cada projeto e é ativo próprio.
Nunca copiar base de dados de terceiros — o dado é público no datasheet, a compilação é sua.